XJ-10KV短路接地线

一、概述

1 、XJ-10KV短路接地线是本公司最近研制开发的新一代产品。产品的各项性能指标均符合所有颁发的SD332-89《平口螺旋压紧式短路接地线技术标准》的要求。产品于2001年8月10日通过了电力安全工具检验测试中心的型式试验。试验项目全部合格。

2 、XJ-10KV短路接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地瑞子、汇流夹、接地夹等组成，导线夹、接地夹均采用优质铝合金压铸,强度高,再经表面处理使线夹表面不宜氧气。操作棒用进口环氧树脂精制成彩色管，绝缘性能好，强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑、加工精湛，是同类制造领域中技术领先产品。

3、XJ-10KV短路接地线可分为分相式接地线、合相式接地线。使用电压不同，有单节式、多节式操作棒。短路接地电线有变电用（平夹）、线路用（圆夹）。

二、技术指标

1、使用环境条件：

（1）环境温度：-25℃~+55℃

（2）相对温度：≤90％

（3）使用场合：户内和户外无雨天气

2、接地操作棒尺寸（表一）

| 各种不同电压等级设备名称 | 绝缘部分长度（mm） | 握手部分长度（mm） | 总长度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10KV以下电气设备 | 根据工作方便不作规定 |
| 10KV设备及输电线路 | 700 | 300 | 100 |
| 35KV设备及输电线路 | 900 | 600 | 1500 |
| 63KV设备及输电线路 | 1000 | 600 | 1600 |
| 110 KV设备及输电线路 | 1300 | 700 | 2000 |
| 220 KV设备及输电线路 | 2100 | 900 | 3000 |
| 330 KV设备及输电线路 | 3000 | 1100 | 4100 |
| 500 KV设备及输电线路 | 4100 | 1400 | 5500 |
| 220-500 KV输电线路绝缘架空地线上 | 700 | 300 | 1000 |
| 试验室及试验设备接地 | 700 | 300 | 1000 |

3、接地操作棒机械强度（表二）

| 静拉力（N） | 抗弯力 |
| --- | --- |
| 1470 | 接地操作棒工作部分重量的两倍 |

4、接地操作棒的绝缘特性（表三）

| 额定工作电压 （KV） | 10及 以下 | 35 | 63 | 110 | 220 | 330 | 500 | 220-500绝缘架空导线 | 试验 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预防性试验电压 (KV) | 44 | 93.5 | 167 | 219 | 438 | 567 | 758 | 44 | 44 |
| 出厂试验电压（KV） | 48 | 102 | 184 | 241 | 482 | 634 | 836 | 48 | 48 |
| 型式试验电压（KV） | 53 | 112 | 202 | 265 | 530 | 679 | 920 | 53 | 53 |
| 湿耐压试验电压（KV） | 40 | 90 | 159 | 210 | 400 | 600 | — | 40 | 40 |

三、XJ平口螺旋压紧式短路接地线的选择、使用和维护说明

1、要按安全工作规程要求正确选择短路接地线悬挂数量，正确选择悬挂地点，正确使用短路接地线。

2、平口螺旋压紧式短路接地线的选择应能承受悬挂电的最大短路电流，其额定短路电流值不得小于悬挂电的最大故障电流，当不解除除重合闸时，还应考虑二次短路电流冲短路电流冲击对短路接地线额定短路电流值的 影响。

3、短路接地线的长度应适合设备尺寸和固定接地点的距离，其额定短路电流平方和额定时间求积值不小于故障电流平方和故障时间的乘积值。如接地线的长度小于连接点距离的1.2倍，可导致比型式试验时更严重的应力过长则使短路时工作现过高和接地线强烈摆动。

4、根据方便悬挂短路接地线的要求选择线夹的型式。接地操作棒的选择应和悬挂点的系统额定电压一致，在悬挂短路接地线时应保证工作人员，接地线和带电设备保持必要的安全距离。在末挂妥接地线前工作的人员应和待接地导线保持一定安全距离。

5、使用平口螺旋压紧式短路接地线前，经验电确认已停电，设备上无电压后才能进行。先将接地夹连接到接地网上，然后操作棒分别将导线端线夹夹紧。在设备导线上拆除段路线接地线顺序和上诉相反。

6、装设短路接地线时，他和带电设备的距离考虑接地线摆动的影响，其安全距离不小于安全工作规程所规定的数值。

7、悬挂点如无固定接地点可利用，可越能够临时接地极作临时接地点，接地棒埋入地下深度应不小于0.6M。

8、平口螺旋压紧式短路接地线应在空气流通，环境干燥的专用地点存放，每次使用前均应认真检查其是否完好。发现线夹开裂，连接松动，护层破损。软铜线裸露，应禁止使用。

9、应遵照电路安全工作规程要求定期进行检验，（检查项目同出厂检验）

10、经试验合格的平口螺旋压紧式短路接地线在经受短路后一般应予报废处理。

四、本公司专业自行设计，研制，生产，销售电路安全工器具。

生产销售以下产品：高压验电器，直流验电器。直接放电棒，平口螺旋压紧式短路接地线，多用操作棒，高压核相器，高压显示器，安全护栏，安全标示，高低压绝缘垫等多种电力安全产品。

本公司宗旨：以质量取胜，科技求发展，信誉第一，用户至上。

热忱欢迎新老客户选用本公司产品。凡有特殊要求的用户均可来电，来涵，本公司可代为设计制造。

凡使用本公司产品实行三包，属本公司产品质量问题的 ，负责给予更换或修理。

XJ-10KV 短路接地线

使

用

说

明

书

上海胜绪电气有限公司